前  言

中性点接地电阻柜（以下简称电阻器）是电阻在电力系统中应用的又一种新型的电阻产品。电阻器联结于电力系统的变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统出现接地故障时，电阻器将限制故障电流，并通过经过变换的电流信号去切除故障线路或发出故障报警信号。同时由于系统接入了电阻器，避免了线路和设备绝缘可能受到破坏，以减少经济损失。随着电网技术的日渐完善，电阻器的选用将日益广泛。

1.使用范围

该装置适用于6～66KV的中压配电网。

2.使用环境

2.1海拔高度不超过3000m

2.2空气相对湿度不大于95%，无导电尘埃存在

2.3环境温度-25℃～40℃

3.技术性能指标

3.1适用电压等级：6KV、6.3KV、10.5KV、22KV、35KV、66KV

3.2额定频率：50Hz

3.3额定电阻：由用户确定

3.4通流时间：10S

3.5通流电流：由用户确定

4.选型说明：

5.外形及安装尺寸

5.1外形

5.2安装尺寸

| 型号 | A | B | C | D | E | F | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CXRD-BZ6.0-400-10 | 1300 | 1050 | 1100 | 850 | 820 | 785 | 1500 |
| CXRD-BZ6.0-600-10 | 1300 | 1050 | 1100 | 850 | 820 | 785 | 1500 |
| CXRD-BZ6.0-1000-10 | 1300 | 1050 | 1100 | 850 | 820 | 785 | 1500 |
| CXRD-BZ10.5-400-10 | 1400 | 1050 | 1200 | 850 | 920 | 785 | 1500 |
| CXRD-BZ10.5-600-10 | 1400 | 1050 | 1200 | 850 | 920 | 785 | 1500 |
| CXRD-BZ10.5-1000-10 | 1400 | 1050 | 1200 | 850 | 920 | 785 | 1500 |
| CXRD-BZ22-300-10 | 1500 | 1050 | 1300 | 850 | 1020 | 785 | 2200 |
| CXRD-BZ22-1000-10 | 1500 | 1050 | 1300 | 850 | 1020 | 785 | 2200 |
| CXRD-BZ35-1000-10 | 1700 | 2×1400 | 1500 | 2×1200 | 2700 | 1400 | 1140 |
| CXRD-BZ35-1300-10 | 1700 | 2×1400 | 1500 | 2×1200 | 2700 | 1400 | 1140 |
| CXRD-BZ35-2000-10 | 1700 | 2×1400 | 1500 | 2×1200 | 2700 | 1400 | 1140 |

注明：电阻柜的外型、尺寸、柜体材料和色调可根据用户要求设计制作。

6．维护和保养

当系统进行检查时对电阻柜进行必要的检查

6.1检查电阻元件之间的相互连接是否良好

6.2检查绝缘支柱件的工作状况是否良好

6.3清洁柜内因长期工作而可能造成的一切污秽

6.4当电阻器在系统故障后，需继续运行前应对电阻器进行必要而仔细的检查，排除隐患。

7．订货说明

7．1选择型号

| 型 号 | 系统额定电压KV | 额定电压KV | 短时允许通流A | 短时通流时间S | 标称阻值Ω（±5%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CXRD-BZ6.0-100-10 | 6.0 | 3.46 | 100 | 10 | 34.6 |
| CXRD-BZ6.0-200-10 | 6.0 | 3.46 | 200 | 10 | 17.3 |
| CXRD-BZ6.0-400-10 | 6.0 | 3.46 | 400 | 10 | 8.6 |
| CXRD-BZ6.0-600-10 | 6.0 | 3.46 | 600 | 10 | 5.7 |
| CXRD-BZ6.3-100-10 | 6.3 | 3.64 | 100 | 10 | 36.4 |
| CXRD-BZ6.3-200-10 | 6.3 | 3.64 | 200 | 10 | 18.2 |
| CXRD-BZ6.3-400-10 | 6.3 | 3.64 | 400 | 10 | 9.1 |
| CXRD-BZ6.3-600-10 | 6.3 | 3.64 | 600 | 10 | 6.0 |
| CXRD-BZ10.5-200-10 | 10.5 | 6.0 | 200 | 10 | 30 |
| CXRD-BZ10.5-400-10 | 10.5 | 6.0 | 400 | 10 | 15 |
| CXRD-BZ10.5-600-10 | 10.5 | 6.0 | 600 | 10 | 10 |
| CXRD-BZ10.5-1000-10 | 10.5 | 6.0 | 1000 | 10 | 6 |
| CXRD-BZ22-400-10 | 22 | 12.7 | 400 | 10 | 31.7 |
| CXRD-BZ22-600-10 | 22 | 12.7 | 600 | 10 | 21.2 |
| CXRD-BZ22-1000-10 | 22 | 12.7 | 1000 | 10 | 12.7 |
| CXRD-BZ35-400-10 | 35 | 20 | 400 | 10 | 50 |
| CXRD-BZ35-600-10 | 35 | 20 | 600 | 10 | 33.3 |
| CXRD-BZ35-800-10 | 35 | 20 | 800 | 10 | 25 |
| CXRD-BZ35-1000-10 | 35 | 20 | 1000 | 10 | 20 |
| CXRD-BZ35-1250-10 | 35 | 20 | 1250 | 10 | 16 |
| CXRD-BZ35-1600-10 | 35 | 20 | 1600 | 10 | 12.5 |
| CXRD-BZ35-2000-10 | 35 | 20 | 2000 | 10 | 10 |
| CXRD-BZ66-1000-10 | 66 | 38 | 1000 | 10 | 38 |
| CXRD-BZ66-1250-10 | 66 | 38 | 1250 | 10 | 30.4 |
| CXRD-BZ66-1600-10 | 66 | 38 | 1600 | 10 | 23.7 |
| CXRD-BZ66-2000-10 | 66 | 38 | 2000 | 10 | 19 |

7．2订货须知

为了更好的为您服务，订货时请提供系统的电压等级、短时允许通流、短时通流时间、标称阻值。

保定市创新瑞德新能源技术有限公司

保定市开发区大学科技园6B座5楼

电话     0312－3119080  3917396   3917398

传真    0312－3917399